## Опросный лист
| Опросный лист для заказа КСО-2ХХ (298, 292, 285 и др.) |  |  |  | Лист 1 | Листов |  | Лист 2 | Листов |  | Лист 3 | Листов
1 | Номер камеры в РУ | [5 empty] | 1 |  |  | 1
2 | Номинальное напряжение | кВ |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
3 | Номинальный ток сборных шин | А
4 | напряжение вспом-ных цепей | В
5 | Схема главных цепей
6 | Назначение камеры | [5 empty] | 6 |  |  | 6
7 | Номер схемы главных цепей | обозначение |  |  |  |  | 7 |  |  | 7
8 |  | ширина 750 или 1000 мм |  |  |  |  | 8 |  |  | 8
9 | Номер схемы вспомогательных цепей | [5 empty] | 9 |  |  | 9
10 | Выключатель | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
11 |  | Блок управления |  |  |  |  | 11 |  |  | 11
12 | Трансформатор тока ТПОЛ-10 | класс точности |  |  |  |  | 12 |  |  | 12
13 |  | коэфф.трансформации |  |  |  |  | 13 |  |  | 13
14 | Трансформатор напряжения, тип, коэфф.трансформации | [5 empty] | 14 |  |  | 14
15 | Тр-р собственных нужд, тип, мощность, напряжения ВН/НН | [5 empty] | 15 |  |  | 15
16 | Шинный разъединитель | [5 empty] | 16 |  |  | 16
17 | Линейный разъединитель | [5 empty] | 17 |  |  | 17
18 | Предохранители, тип, ток плавкой вставки | [5 empty] | 18 |  |  | 18
19 | Тр-р тока нулевой последовательности, тип, количество | [5 empty] | 19 |  |  | 19
20 | Ограничители перенапряжений, тип | [5 empty] | 20 |  |  | 20
21 | Элементы электромагнитной блокировки | ВП-19 |  |  |  |  | 21 |  |  | 21
22 |  | ЗБ-1М |  |  |  |  | 22 |  |  | 22
23 | Наличие коммерческого учета (да или нет) | [5 empty] | 23 |  |  | 23
24 | Тип счетчиков | [5 empty] | 24 |  |  | 24
25 | Обогрев счетчиков | [5 empty] | 25 |  |  | 25
26 | Электромеханические реле, требующие уточнения | ТО |  |  |  |  | 26 |  |  | 26
27 |  | МТЗ |  |  |  |  | 27 |  |  | 27
28 |  | Перегрузка |  |  |  |  | 28 |  |  | 28
29 |  | ЗЗН |  |  |  |  | 29 |  |  | 29
30 | Микропроцессорные реле | тип |  |  |  |  | 30 |  |  | 30
31 |  | функции защит в кодах ANSI |  |  |  |  | 31 |  |  | 31
32 | Марка и сечение кабелей | [5 empty] | 32 |  |  | 32
33 | Количество кабелей | [5 empty] | 33 |  |  | 33
34 | Амперметр | [5 empty] | 34 |  |  | 34
35 | Вольтметр | [5 empty] | 35 |  |  | 35
36 | Наличие обогрева релейного отсека | [5 empty] | 36 |  |  | 36
| В комплект поставки включить: |  |  | Наименование объекта |  |  | Дополнительные требования: |  |  | Дополнительные требования:
1 | Торцевая панель |  | шт. |  |  |  | 1
2 | Экран сборных шин левый |  | шт. | Наименование заказчика и его адрес |  |  | 2
3 | Экран сборных шин правый |  | шт. |  |  |  | 3
4 | Шинный мост (расстояние между фасадами _______ мм) |  | шт. | Проектная организация и ее адрес |  |  | 4
5 | Панель постоянного тока ______ Ач |  | шт. |  |  |  | 5
Note on C9: Убоженко: Номер схемы см. из листа сетки схем
Note on C12: Убоженко: Можно указать любой вакуумный силовой или нагрузки автогазовый. Стандарнтые BB/AST-10, BB/TEL-10, ВВТ-10, ВВР-10, ВВУ-СЭЩ-10, ВБП-10 и др.

## План расположения
Опросный лист для заказа КСО-298 НН | Лист | Листов
План расположения

## Коды ANSI
Таблица кодов стандарта ANSI (Американского Национального Института Стандартов) C37.2 функций устройств релейной защиты.
Код ANSI | Наименование функции защиты | Назначение защиты
9 | Устройство реверса | Элемент, используемый для изменения полярности возбуждения электрической машины или выполняющий функцию реверса
12 | Защита от максимальной частоты вращения электрических машин | Определение повышенной частоты вращения машин
15 | Электронный потенциометр | Переводит измеряемую физическую величину (например, частоту вращения дизеля генератора) в токовый сигнал 0-20 мА
18 | Устройства разгона/торможения | Устройство, инициирующее включение цепей, обеспечивающих увеличение/снижение скорости агрегата
14 | Защита от минимальной частоты вращения электрических машин | Определение пониженной частоты вращения машин
21 | Дистанционная защита | Измерение полного сопротивления
21В | Защита полного минимального сопротивления | Резервная защита генератора от междуфазных КЗ
21G | Трехфазная защита минимального сопротивления | Трехфазная защита минимального сопротивления
23 | Устройство контроля температуры | Действует на увеличение или снижение температуры машины, аппарата или окружающей среды, если температура последних снижается или поднимается ниже или выше установленных пределов
24 | Защита от перевозбуждения | Контроль перенасыщения
25 | Контроль синхронизма | Контроль синхронизма/контроль напряжения (разрешенного соединения двух частей электрической сети)
26 | Термореле | Тепловая защита от перегрузок
27 | Защита минимального напряжения | Защита от снижения напряжения
27D | Защита минимального напряжения прямой последовательности | Защита двигателей от понижения или несимметричного напряжения питания
27R | Защита минимального напряжения, однофазная | Контроль исчезновения напряжения, поддерживаемого вращающимися машинами после отключения питания
27TN | Защита минимального напряжения нулевой последовательности 3-й гармоники | Обнаружение замыкания на землю в изоляции статорных обмоток электрических машин (при резистивном заземлении нейтрали)
30 | Сигнальное реле | Устройство, не имеющее функцию автоматической переустановки (сброса), подающее серию раздельных визуальных сигналов о срабатывании устройств защиты; может быть использовано для выполнения функций блокировки
32 Р | Максимальная защита активной мощности, направленная | Защита с контролем максимального значения активной мощности
32Q | Максимальная защита реактивной мощности, направленная | Защита с контролем максимального значения реактивной мощности
36 | Устройство контроля полярности напряжения | Устройство, срабатывающее или разрешающее включение другого устройства при определенной полярности напряжения или контролирующее наличие заданного напряжения смещения
37 | Минимальная токовая защита в фазах | Трехфазная защита от снижения тока нагрузки
37 Р | Минимальная защита активной мощности, направленная | Защита с контролем минимального значения активной мощности
37Q | Минимальная защита реактивной мощности, направленная | Защита с контролем минимального значения реактивной мощности
38 | Контроль температуры (осевых) подшипников | Защита от перегрева подшипников электрических машин
40 | Защита от асинхронного режима с 1 ютсрсй возбужден ия | Защита синхронных машин от асинхронного режима или потери возбуждения
46 | Максимальная токовая защита обратной последовательности | Защита от небаланса фазных токов или обрыва фаз
46R | Максимальная токовая защита обратной последовательности от обратного чередования фаз | Максимальная токовая защита от обратного чередования фаз
47 | Защита максимального напряжения обратной последовательности | Защита по напряжению обратной последовательности для обнаружения обратного направления вращения вращающейся машины
50 | Контроль мгновенного нарастания тока | Защита фиксирует скорость нарастания тока при междуфазных КЗ
50G/N | Контроль мгновенного нарастания тока при замыканиях на землю | Защита фиксирует скорость нарастания тока при ОЗЗ
50BF | Контроль неисправности выключателя | Защита контролирует исправность выключателя (УРОВ)
48;51LR | Защита от затянутого пуска и блокировки ротора электрической машины | Защита двигателей при запуске с перегрузкой или при недостаточном напряжении питания и защита от блокировки ротора, вызванная нагрузкой
51NC | Защита от тока небаланса | Защита от тока небаланса батареи конденсаторов
49 | Тепловая защита | Защита от перегрузок, “псевдотепловая* защита
49F | Трехфазная защита кабелей от тепловой перегрузки | Трехфазная зашита кабелей от тепловой перегрузки, “псевдотепловая” защита
49M/49G/49T | Трехфазная защита двигателя, генератора и трансформатора от перегрузки | Трехфазная защита двигателя, генератора и трансформатора от перегрузки, “псевдотепловая” защита
50 | Максимальная токовая защита в фазах, мгновенная | Трехфазная защита от междуфазных КЗ
50/5 IB | Максимальная токовая защита в фазах, мгновенная | Быстродействующая трехфазная защита от междуфазных КЗ (первая ступень)
50BF | Защита от отказов выключателя (У РОВ) | Резервная защита в случае отказа выключателя после команды “отключение”
50N | Максимальная токовая защита от замыкания на землю, мгновенная | Защита от замыканий на землю:
или 50G
50N: вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока
50G: прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью трансформатора тока
50V | Максимальная токовая защита в фазах с коррекцией по напряжению, мгновенная | Трехфазная защита от междуфазных КЗ с токовой уставкой, корректируемой по напряжению
50/27 | Защита генератора от ошибочного включения в сеть | Защита от ошибочного включения генератора в сеть
51 | Максимальная токовая защита в фазах, с выдержкой времени | Трехфазная защита от перегрузок и междуфазных КЗ
51N | Максимальная токовая защита на землю, с выдержкой времени | Защита от замыканий на землю:
или 51G |  | 51N: вычисление или измерение тока нулевой последовательности с помощью трех трансформаторов тока
51G: прямое измерение тока нулевой последовательности с помощью одного датчика (трансформатора тока или тора)
51V | Максимальная токовая защита в фазах с коррекцией по напряжению, с выдержкой времени | Трехфазная защита от междуфазных КЗ с корректируемой токовой уставкой по напряжению
59 | Защита максимального напряжения | Защита от недопустимого повышения напряжения
59N | Защита максимального напряжения нулевой последовательности | Защита от повреждения изоляции (от однофазных замыканий на землю)
60 | (FUSEF) | Защита, выполняющая контроль исправности цепей переменного напряжения
Контроль исправности цепей переменного напряжения
63 | Контроль давления | Обнаружение внутреннего повреждения трансформатора (газовое реле на основе датчика давления)
64REF | Дифференциальная защита от замыканий на землю | Защита от замыканий на землю трехфазных обмоток, соединенных по схеме “звезда” с заземленной нейтралью
64G | 100 % защита статора генератора | Обнаружение замыканий на землю изоляции статорных обмоток
66 | Защита ограничения количества пусков электродвигателя | Защита, обеспечивающая контроль количества пусков двигателя
67 | Максимальная токовая направленная защита в фазах | Трехфазная защита (от коротких замыканий), действующая в зависимости от направления к месту повреждения
67N/67NC | Максимальная токовая направленная защита от замыканий на землю | Защита от замыканий на землю в зависимости от направления тока повреждения
(NC- для сетей с компенсированной нейтралью)
68 | Контроль за бросками тока | Обнаружение броска тока намагничивания трансформатора или пускового тока электродвигателя
78 | Контроль синхронной работы синхронных машин | Реле, срабатывающее при заданном значении угла между напряжениями двух систем, токами двух систем или током и напряжением
78PS | Потеря синхронизма | Защита синхронных машин от потери синхронизма (реле качания мощности)
(pole-slip)
79 | Автоматическое повторное включение (АПВ) | Автоматическое повторное включение выключателя после отключения (при неустойчивом повреждении в линии)
81Н | Защита максимальной частоты | Защита от недопустимого повышения частоты
81L | Защита минимальной частоты | Защита от недопустимого снижения частоты
81R | Защита по производной от частоты | Защита действует в случае быстрого разъединения двух частей электрической сети
(rocof)
81 | Защита от повышения/снижения скорости изменения частоты | Защита от недопустимого повышения/снижения и скорости изменения частоты
U/810
87 В | Дифференциальная защита сборных шин | Трехфазная защита от внутренних повреждений сборных шин
87G | Дифференциальная защита генератора | Трехфазная защита от внутренних повреждений генераторов переменного тока, трехфазная дифференциальная защита, ступень с торможением, дифференциальная отсечка
87L | Дифференциальная защита линии | Трехфазная защита от внутренних повреждений линии
87М | Дифференциальная защита двигателя | Трехфазная защита от внутренних повреждений двигателя
87N | Продольная дифференциальная защита от замыканий на землю | Высокоимпедансная продольная дифференциальная защита от замыкании на землю
87Т | Дифференциальная защита трансформатора | Трехфазная защита от внутренних повреждений трансформатора
94 | Реле отключения или реле свободного расцепления | Срабатывание реле приводит к отключению выключателя, контактора, иного аппарата или выдаёт сигнал на отключение, осуществляемое промежуточным устройством; срабатывание реле блокирует немедленное повторное включение, если есть запрет со стороны автоматики, даже если цепь включения выключателя остается активированной